# ПРОЕКТ

# Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

# Ейскоукрепленского сельского поселения

# Щербиновского района

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и статьей 36 Устава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       М.Г. Найденко

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ - УТВЕРЖДЕНА - постановлением администрации - Ейскоукрепленского сельского - поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

ВВЕДЕНИЕ

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе Генерального плана Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее – Генеральный план), разработанная ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта №КР-003 от 7 ноября 2011 года по заданию Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее – поселение).

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоснабжения поселения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование поселения. Основные параметры развития определены Генеральным планом. Задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния водоснабжения поселения.

Основные цели развития системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности поселения с учетом перспектив развития до 2032 года;

- системы водоснабжения и водоотведения поселения;

- санитарной обстановки территории поселения.

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоснабжения:

1. Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом.

2. Строительство новых и реконструкция существующих водозаборов, водоводов и водопроводных сетей для подключения поселения.

3. Модернизация существующих водозаборов для обеспечения бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил.

4. Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация вводов и квартальных сетей в связи с переводом отдельных объектов на закрытое горячее водоснабжение, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

5. Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности подачи воды.

6. Модернизация резервуаров и водонапорных башен с целью обеспечения санитарных и экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и неучтенных расходов.

7. Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ

# ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Структура системы водоснабжения

В состав поселения входит село Ейское Укрепление число постоянных жителей - 2175 чел.

ООО «Щербиновский коммунальщик» эксплуатирует систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций поселения.

Общая протяженность водопроводных сетей поселения составляет 19695 метров.

Трубопроводы, транспортирующие воду, имеют износ более 85%.

Сети водопровода выполнены кольцевыми и тупиковыми. Система водоснабжения не оборудована аварийными выпусками, вантузы для впуска и выпуска воздуха отсутствуют. Глубина залегания водопроводных сетей 1,2 метра, диаметром 50-200мм. Стальные трубы не имеют катодной защиты.

- Анализ состояния и функционирования

существующих источников водоснабжения

Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Подземные воды:

В гидрогеологическом отношении поселение находится в сложных и мало изученных гидрогеологических условиях.

По приуроченности к определенным литолого-стратиграфическим разностям подземные воды подразделяются на следующие водоносные комплексы:

- водоносный комплекс четвертичных отложений;

- водоносный комплекс средне-верхнеплиоценовых отложений;

- водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоносный комплекс четвертичных отложений широко распространен на территории района и приурочен к покровным лессовидным суглинкам элювиально-делювиального генезиса; к делювиальным суглинкам, покрывающим склоны водоразделов; к аллювиальным образованиям, слагающим поймы и надпойменные террасы степных рек и крупных балок. Общая мощность покровных суглинков на водоразделах достигает 20 м, а на склонах она составляет 5-10 м. Почти повсеместно они подстилаются толщей глин средне-верхнеплиоценового возраста. Всего выделяется 2-3 водоносных слоя, разделенных более плотными разностями суглинков. Воды грунтовые. Глубина залегания их уровня зависит от рельефа местности и изменяется в среднем от 4-5 до 31,5 м. Водообильность, как суглинков водоразделов, так и аллювиальных отложений рек, низкая. Дебиты скважин и колодцев колеблются в пределах 0,04-0,69 л/сек. Дебиты немногочисленных родников (на склонах долин и балок) составляют 0,01-0,2 л/сек. Качество воды отличается большим разнообразием. Минерализация изменяется от 0,6 до 5 г/л,  преимущественно 2-3 л/с.  Общая жесткость изменяется от 5 до 53 мг-экв/л.  Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод.

Из-за пестроты химического состава и слабой водообильности водоносный комплекс четвертичных отложений для целей централизованного водоснабжения не используется. В основном эксплуатируется для водоснабжения индивидуальных хозяйств.

Водоносный комплекс средне- верхнеплиоценовых отложений залегает в районе поселения до глубины 45-52 м. Верхняя часть комплекса до 33-41 м представлена плотными водоупорными глинами, ниже которых встречается слой песка серого глинистого с прослоями глины мощностью 8-11 м. Водоносный комплекс содержит напорные воды. Водообильность отложений изменяется в пределах от 0,3 до 2,4 л/с.

Питание комплекса происходит за счет атмосферных осадков и поверхностных вод в местах выхода отложений на дневную поверхность.

По химическому составу подземные воды сульфатно-натриевые, хлоридно-сульфатные, реже гидрокарбонатные натриевые с сухим остатком 0,5-3,5 г/л и жесткостью общей от 1,8 до 34,3 мг-экв./л.

По результатам лабораторных исследований вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по жесткости, сухому остатку, содержанию сероводорода, сульфатов, натрия, фтора и по минерализации.

Водоносный комплекс отложений киммерийского яруса имеет так же повсеместное распространение в районе и является основным каптируемым источником для водоснабжения. В районе с. Николаевки вскрывается на глубинах 41-64 м.

Водовмещающими породами являются пески серые, кварцевые мелкозернистые, реже среднезернистые, мощность которых достигает 20-36 м. с редкими прослоями и линзами глин. Воды комплекса напорные, в зависимости от гипсометрических высот поверхности земли. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 14-27 м. Водообильность горизонта сравнительно высокая. Дебиты скважин изменяются от 12 до 26 м3/час при понижениях уровня воды на 7-30 м.

Основное направление движения потока подземных вод северо-западное.

По химическому составу подземные воды киммерийских отложений гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные, с преобладанием ионов хлора и сульфатов. По катионному составу в водах преобладают ионы натрия. По результатам лабораторных исследований подземные воды киммерийского яруса не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по жесткости, сухому остатку, по содержанию сероводорода, хлоридов, сульфатов, натрия, по запаху, вкусу и цветности. В некоторых скважинах зафиксировано превышение нормативов по содержанию аммония.

В настоящее время водоснабжение с. Ейское Укрепление осуществляется от Ленинградского группового водозабора. Фактический объем забираемой воды составляет 445 м3/сут.

В распределительную сеть с. Ейское Укрепление вода поступает непосредственно из магистрального водопровода.

Вода из водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- предусмотреть меры по предотвращению попадания в водотоки промышленных, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных стоков;

- благоустроить русла и берега водотоков, проходящих в пределах населённых пунктов;

- развивать заповедные и охотничьи хозяйства на устьевых участках рек.

Местные водные ресурсы Щербиновского района исчерпаны полностью. Они не могут стать даже водоприемниками сточных вод без соответствующей очистки последних.

- Использование поверхностных вод

Местный сток Щербиновского района приурочен в основном к р. Ясени и балке Грекова Чубурка. Местный сток бассейна р. Ея аккумулируется в основном в плавневой дельтовой зоне, между с. Екатериновка и ст. Старощербиновская, где находится озеро Кияшкин Лиман – замыкающий расчётный гидрологический створ р.Ея.

Поверхностные воды в Щербиновском районе используются в основном в рекреационных целях (отдых, рыбалка) и частично в сельском и рыбном хозяйстве (орошение, рыборазведение, животноводстве).

Щербиновский район располагается в зоне недостаточного увлажнения: испарение с водной поверхности (750мм) превышает количество выпадающих осадков (600мм). Местный сток воды в летний период приближается к нулю и может поддерживаться за счёт грунтового питания или транзитного стока.

Реки Ея и Ясени являются транзитными, но их сток не может удовлетворять потребности в воде Щербиновский район в необходимом объёме и качестве. Чтобы использовать местный сток его необходимо регулировать в прудах при прохождении весеннего снеготаяния и летних дождевых ливневых паводков. Местное население с давних пор пользуются этим, а накопленную в прудах воду используют для хозяйственно-бытовых нужд, в рыбоводстве, частично для орошения и в рекреационных целях.

Многие небольшие водоёмы, созданные при строительстве дамб, очень мелководны, густо поросли растительностью и являются лишь бассейнами – испарителями, безвозвратно и бесполезно потребляющими воду. Распашка земель до уреза привела к заилению и зарастанию русел рек и балок, уменьшилась их пропускная способность. Отдельные пруды совершенно высохли и поросли влаголюбивой растительностью.

Для улучшения санитарного состояния водотоков базирующихся на местном стоке и повышения их водообеспеченности необходимо:

- провести комплекс водоохранных мероприятий;

- ликвидировать некоторые дамбы, реконструировать существующие плотины и водосбросные сооружения, упорядочить водные тракты;

- расчистить от заиления некоторые пруды;

- предусмотреть меры по предотвращению попадания в водотоки промышленных, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных стоков;

- благоустроить русла и берега водотоков, проходящих в пределах населённых пунктов;

- развивать заповедные и охотничьи хозяйства на устьевых участках рек.

Местные водные ресурсы Щербиновского района исчерпаны полностью. Они не могут стать даже водоприемниками сточных вод без соответствующей очистки последних.

Местный сток возможно использовать только для технических целей, рыбоводства и рекреации.

Для улучшения санитарного состояния малых водотоков, повышения их водообеспеченности необходимо проводить:

Таблица 11	Ресурсы поверхностных вод Щербиновского района

| Водный источник, (река, балка ) | Муниципальное образование, сельское поселение | Площадь водос- бора, км2 | Осад-ки, мм | Испаре ние с вод ной поверх-ности., мм | Вид стока | Годовой сток воды 95 %-ой обеспечен- ности |  | Максима- льный сток 1%-ой обеспечен- ности, | Минима- льный сток 95%-ой обеспечен- ности |  | Твёрдый сток | Химичес- кий состав воды, тип/мине- рализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | млн. м3 | м3/с | м3/с | ср.ме сяч. м3/с | ср.сут. м3/с | годовой сток, тыс.тонн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ея | Ейскоукрепленское, Екатериновское, Старощербиновское, Щербиновское | 8423 | 600 | 750 | Транзит-ный сток | 28.7 | 0.91 | 277 | 0.020 | 0.010 | - | сульфатно натриевые 3000-5000 мг/л |
| Ясени | Старощербиновское, Новощербиновское | 596 |  |  | Транзит-ный сток | 8.21 | 0.26 | 19.6 | 0.032 | 0.001 | 35.2 | ΅ |

- водоохранные мероприятия с соблюдением Водного Кодекса РФ,

- ликвидация лишних дамб (плотин), не обеспечивающих водой пруды,

- меры, исключающие попадание промышленных, сельскохозяйственных и животноводческих стоков,

- благоустройство русел и берегов рек для рекреационных целей.

- расчистка русел рек и прудов от заиления, мощность которых в отдельных прудах достигает 1м,

- реконструкция отдельных плотин и водосбросных сооружений на беспрепятственный пропуск паводковых вод,

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Ейское Укрепление и с учетом вышеизложенной характеристики существующих систем водоснабжения, а так же гидрологической характеристики поверхностных водотоков, предлагается:

- централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Ейское Укрепление, предусмотреть из единого Ейского группового магистрального водопровода МВ II-2 Ш150 мм, источником водоснабжения которого является Ленинградское месторождение подземных вод.

- Анализ существующих схем водоснабжения

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Ейское Укрепление осуществляется водой от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода МВ II-2 Ш150 мм, источником водоснабжения которого является Ленинградское месторождение подземных вод.

- Анализ существующих сетей системы

водоснабжения, Проблем водоснабжения

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению поселения является изношенность водопроводных сетей. Сети в с. Ейское Укрепление проложены тупиковые Ш 50- 100-150-200 мм из труб разных материалов: асбестоцемент, полиэтилен, чугун. Они находятся в аварийном, изношенном состоянии.

На территории с. Ейское Укрепление имеется насосная станция II подъема и водонапорная башня.

При разработке генерального плана предусматривается реконструкция существующей системы водоснабжения с поэтапной заменой существующих сетей и переключением существующих объектов на кольцевую проектируемую сеть.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие цели, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что, в первую очередь, связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Существующие водопроводные сети в основном тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 100мм до 150мм.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 19,695км, в том числе:

Износ водопроводных сетей поселения составляет более 85,0%.

Действующая водонапорная башня построена в 70-е гг. прошлого века. За долгие годы эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды.

Качество поставляемого ресурса.

В табл. 1 приведен химический анализ воды в Щербиновском районе. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Основные показатели качества воды смотри таблицу 1.

Таблица 1 Основные показатели качества воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Данные за февраль 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 2 | 0 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм | Не установлен |  |
| 3 | Цветность | град. | 20 | 10,9 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,5 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 7 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 1,5 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 2,5 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 40 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 300 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 450 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 920 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 5 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,2 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 5 | 4 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 | 4 |
| 18 | Фториды | мг/дм3 | 0,7 | 05 |
| 19 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 |
| 20 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 |
| 21 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 |
| 22 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 |
| 23 | Кремний | мг/дм3 | 10 | 7 |
| 24 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 2,5 |
| 25 | ОКБ | КОЕ/100мл | 0 | Не обнаружен |
| 26 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | Не обнаружен |

- Анализ существующих технических                             и технологических проблем                                                         в водоснабжении

В соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Ейское Укрепление, относятся ко II категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение. Пропускная способность существующих магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения с. Ейское Укрепление частично соответствует фактической водоподаче, частично не соответствует и требует замены на большие диаметры. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи, наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В сельском населенном пункте существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

# 2. Балансы производительности сооружений системы

# водоснабжения и потребления воды в зонах действия

# источников водоснабжения

- Водный баланс подачи и реализации воды

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды в поселении формируется под влиянием ряда факторов в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность потребления;

- высокая доля временного населения (отдыхающие);

- высокая доля частного сектора;

- большое количество емкостных сооружений (водонапорные башни);

- необходимость подавать воду с высокими напорами;

- предпосылки к сезонной неравномерности потребления: максимальная нагрузка в сезон переработки сельскохозяйственной продукции и полива.

Потребители воды в с. Ейское Укрепление классифицируются по трем основным группам:

1-я группа – физические лица (население)

2-я группа – бюджетофинансируемые организации

3-я группа – прочие организации

Таблица 2.Численность населения поселения

| Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- |
| Ейскоукрепленское СП | 2175 |

Таблица 3. Потребление воды населением

| № п/п | Населенный пункт | Водопотребление населением, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическое | расчетное |
| 1 | с. Ейское Укрепление | 390 | 1370 |

- Оценка фактических неучтенных расходов

и потерь воды

В число полезных расходов включается технологические расходы при эксплуатации водозаборных и головных водопроводных сооружений, расходов воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют возможные переливы в башнях и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды;

- снижение аварийности;

- замена изношенных сетей;

- применение новых методов обеззараживания;

- оптимизация гидравлического режима;

- налаживание группового общедомового и зонального учета воды. В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

# 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов

# в сфере водоснабжения

- Сведения о фактическом и ожидаемом                        потреблении воды

Перспективный баланс потребления воды приведен в составе Генерального плана.

Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- тенденциями фактического водопотребления;

- положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- ростом численности населения;

- подключением всех жителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 290 л/сутки/чел., в том числе 116 л/сутки/чел. горячей воды для многоквартирных жилых домов с централизованным водоснабжением и 200 л/сут.чел., в том числе 80 л/сут.чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых СНиП 2.04.02-84* границах. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов, домов отдыха, гостиниц и прачечных.

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с определением заводомерных (внутридомовых) утечек, за которые принимается основная часть расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление минимально.

Перспективный баланс потребления воды по Ейскоукрепленскому СП,

приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки отражены в таблице 4, перспективный баланс на 1-ю очередь и перспективу до 2028г. – в таблице 5.

Таблица 4. Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Проектный срок 2031 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, обору- дованными внутренним во- допроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 60 | 230 | 13,8 | 2000 | 250 | 500 | 3000 | 280 | 840 |
| 2 | Застройка зданиями, обору-дованными внутренним во- допроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 2105 | 160 | 336,8 | 280 | 230 | 64,4 | 800 | 230 | 184 |
|  | Итого: |  |  |  | 350,6 |  |  | 564,4 |  |  | 1024 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 35,6 |  |  | 56,4 |  |  | 102,4 |
| 3 | Прачечная кг/белья/смену | кг/бел |  |  |  | 200 | 75 | 15 | 600 | 75 | 45 |
| 4 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | м2 |  |  |  | 360 | 60 | 21 | 360 | 60 | 21 |
| 5 | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Гостиница | мест |  |  |  | 108 | 250 | 27,00 | 108 | 250 | 27,00 |
| 7 | Полив зеленых насаждений | л /чел | 70 | 50 | 3,50 | 2000 | 50 | 100 | 3000 | 50 | 150 |
|  | Всего: |  |  |  | 389,7 |  |  | 834,8 |  |  | 1370 |

# 4. Предложения по строительству, реконструкции

# и модернизации объектов систем водоснабжения

- Строительство водопроводных                       сооружений

Мероприятия по строительству нового водозабора хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения направлены на обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойной работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- повышение производительности водозаборов путем строительства нового Ейского водовода и реконструкции старого. Установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- реконструкция существующих водонапорных башен;

- создание системы автоматизации и телеметрии водозаборов;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- установка нового силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

- установка средств обеззараживания (электролизных).

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение удельных энергозатрат кВт/ч на подъем 1м3 воды;

- Повышение надежности работы водозаборов;

- Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды.

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и модернизация энергоснабжения.

с. Ейское Укрепление

Согласно произведенному расчету расход воды на с. Ейское Укрепление

составляет: Q = 389,7 м3/сут. – на существующее положение;

Q = 1420,4 м3/сут. – на расчетный срок.

В с. Ейское Укрепление, предусматривается единая система хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого водопровода. Для обеспечения водой населения запроектирован узел головных водопроводных сооружений в восточной части села.

- Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды

Цель:

1. Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды.

2. Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и реализации воды.

Задачи:

1. Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание системы передачи данных;

2. Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон;

3. Установка регуляторов давления;

4. Доработка гидравлической модели с повышением степени детализации;

5. Создание системы диктующих точек контроля давления.

Первоочередная контрольно-измерительная зона управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды – поселение.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов с 32,4 % до 20 %

Рис. 7 - Принципиальная схема сбора и передачи данных

- Реконструкция существующих                               сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20 – 25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4 – 5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для жителей.

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей аварийности к 2030 году при условии финансирования выполнения предлагаемых мероприятий.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных Программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Цели:

1. Повышение надежности подачи воды

2. Снижение неучтенных расходов за счет сокращения:

- потерь при авариях;

- скрытых утечек;

- полезных расходов на промывку сетей.

Задачи:

Перекладка до 2,5км имеющихся на балансе магистральных и уличных сетей водопровода в год (всего 37,120км);

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

1. Сокращение удельной аварийности с 1,9 на 1,0км в год до 0,5 к 2030г.

2. Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией сетей.

Рис. 8 - Динамика достигаемых показателей по проекту Замена существующих сетей и водоводов

4.5 ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ                                         СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА

Объемы работ по строительству сетей водопровода в поселении отражены в таблице 6.

Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30 декабря 2011 года №643).

Таблица 6 Перекладка существующих сетей и водоводов.

| № п/п | Существующие сети |  |  | Проектируемые сети |  | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр Dу, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Диаметр Dу, мм | Материал труб |  |
|  | с. Ейское Укрепление |  |  |  |  |  |
|  | 100-150 | асб | 18673 | 100 | пнд | 57985,83 |
|  | 300 | сталь | 3210 | 350 | пнд | 19796,50 |
|  | ИТОГО: |  | 21973 |  |  | 77782,33 |

4.6 Строительство водопроводных сетей

для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения с. Ейское Укрепление Ейскоукрепленского СП, имеющей частично централизованное водоснабжение с условной численностью населения 2165тыс. чел.

Задачи:

- Прокладка водоводов – 70,4 км в период до 2031 года.

- Закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

Обеспечение подключения новых потребителей общим объемом 3800чел

- в период до 2031 года.

-Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям в населенных пунктах.

4.7 Объемы работ по строительству

сетей водопровода

Объемы работ по строительству сетей водопровода в Ейскоукрепленском СП отражены в таблице 7. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30 декабря 2011 года № 643).

Таблица 7. Объемы работ по строительству сетей водопровода

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода dу,мм | Материал труб | Протяженность, м | Назначение | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Ейское Укрепление | 150 | пнд | 22185,0 | Водопроводные уличные сети | 76622,80 |
|  |  | 200 | пнд | 19085,0 | Водопроводные уличные сети | 68807,58 |
|  |  | 250 | пнд | 2000 | Водопроводные уличные сети | 8221,79 |
|  |  | 300 | пнд | 1765 | Водопроводные уличные сети | 8308,61 |
|  |  | 350 | пнд | 3550 | Водопроводные уличные сети | 19037,67 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 180998,45 |

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству

# и реконструкции объектов системы водоснабжения

Основные мероприятия по охране подземных вод

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию поселения, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2013-2032 годы составляет 283216,0 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2020 года, так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечении новых территорий поселения, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2028 года.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве поселения в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения на период 2013-2032 годы составит 283216,0 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию генерального плана.

Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

Инвестиции в перекладку реконструируемых сетей потребуется 91899,76 тыс. руб. Протяженность реконструируемых сетей составляет 21,883 км.

Реконструкция существующих и строительство новых водозаборов потребует инвестиций в размере 283216,0 тыс.руб.

Прокладка новых сетей водопровода с. Ейское Укрепление составляет 48,585 км в соответствии с генеральным планом и их инвестиции составляют 180998,45 тыс. руб.

6.2. График реализации проектов по системе водоснабжения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения на период 2013-2032 годы составляют 283216,0 тыс. руб. Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8. Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения, тыс. руб.

# Существующее положение в сфере водоотведения

Ейскоукрепленское сельское поселение входит в состав Щербиновского района.

Схема хозяйственно-бытовой канализации с. Ейское Укрепление разработана в соответствии с заданием на проектирование, с учетом степени благоустройства планируемой застройки и проектных решений схемы канализации, разработанной ОАО институтом «Ростовский Водоканалпроект», заказ ГС-208.

- Централизованная канализация в с. Ейское Укрепление отсутствует.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       М.Г. Найденко